# ANEXO II

# Pregão (Presencial) 002/2015

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA PARA NOBREAK 6KVA

1 - CARACTERISTICAS DE ENTRADA

1.1. Tensão nominal: 115-127/220V

1.2. Variação máxima de tensão com carga máxima resistiva: 98 a 139V (entrada 115-127V) e 180 a 260V (entrada 220V)

1.3. Frequência nominal: [Hz] 60

1.4. Faixa de frequência admissível ± 5%

1.5. Conexão de entrada: Barras de Terminais (Bornes)

2 - CARACTERISTICAS DE SAIDA

2.1. Potência máxima: 6000VA/4200W

2.2. Fator de potência 0,8

2.3. Tensão nominal: 115/127V

2.4. Fator de Crista 3

2.5. Regulação estática: ± 1%

2.6. Regulação dinâmica: < 4%

2.7. Frequência: 60 Hz ± 0,5%

2.8. Forma de onda no inversor: Senoidal Pura

2.9. Distorção harmônica (THD) com 100% de carga resistiva: < 3%

2.10.Conexão de saída: 8 Tomadas Padrão NBR14136 e Barras de Terminais (Bornes)

2.11.Rendimento a plena carga: 90%

3 - CARACTERISTICAS GERAIS

3.1. No-break senoidal on-line dupla conversão.

3.2. Microprocessado.

3.3. Incluir: CD com software, Manual do usuário, Cabo RS-232 de sinalização inteligente para No-break, Cabo USB.  Deve ter funções de relatório de eventos, indicação de temperatura, tensão de entrada, tensão de saída, potência de saída, porcentagem de carga das baterias, frequência de rede, função shutdown e restore e condição de operação do no-break.

3.4. Software de gerenciamento compatível com sistemas operacionais Windows/Linux com funções de gerenciamento que permita o monitoramento das funções do No-break  local e remotamente e permita o envio de alertas via e-mail e sms quando houverem falhas na rede.

3.5. Registra ocorrência da rede elétrica e do funcionamento do no-break. com data, hora e tipo de evento.

3.6. Display inteligente com back light e teclas de comando para gerenciamento de energia do sistema e para habilitar/desabilitar o alarme sonoro e o bypass manual.

3.7. Alarmes audiovisuais (sonoro e leds): informam problemas no no-break. como anormalidades na rede elétrica e final do tempo de autonomia.

3.8. Função mute

3.9. Compatível com geradores de energia

3.10.Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL) em caso de falha no inversor, a carga é transferida para o bypass, sem problemas de interrupções ou diferenças de fase.

3.11.Recarga automática das baterias: mantém as baterias em plena carga.

3.12.Conexão para baterias externas para expansão da autonomia(proteção contar inversão de polaridade).

3.13.Permite ser ligado na ausência de rede elétrica.

3.14.Transformador isolador (isolação galvânica)

3.15.Bypass automático e Bypass manual

3.16.Placa de contato seco (opcional)

3.17.Tempo de transferência Zero

4 - AUTONOMIA:

4.1. Baterias internas ESTACIONÁRIAS SELADAS que proporcionem uma autonomia mínima de 30 minutos a meia carga.

4.2. Tempo de recarga das baterias internas 10 horas

4.3. Módulo de Baterias, com as baterias inclusas, para Aumento de AUTONOMIA (60 minutos para uma carga de 4 KVA)

4.3.1 – Este Módulo de Baterias é obrigatório caso o equipamento não possua a autonomia solicitada (60 minutos para carga de 4 KVA)

4.3.2 – As baterias do módulo devem ser do TIPO ESTACIONÁRIA SELADA.

4.3.3 – O módulo deve ser compatível com o modelo de Nobreak oferecido.

4.3.3.1 – Caso o módulo não seja da mesma marca/fabricante, o fornecedor deve apresentar documentação/especificações que comprovem a compatibilidade

4.3.4  - Deve vir acompanhado de cabos de conexão (com proteção contra inversão de polaridade) e gabinete (nobreak e módulo) com rodízios para locomoção

4.3.5 – Deve permitir expansão de sua capacidade adicionando outros módulos

4.3.6 – Deve possuir sistema que impeça o descarregamento total das baterias

4.4 – Os licitantes devem apresentar memorial de cálculos ou tabela de valores para facilitar a comprovação do tempo de autonomia.

5 - PROTEÇÕES:

5.1. Proteção de Sobrecarga: De 100 a 120% por 15 minutos / De 120 a 150% por 15 segundos / Acima de 150% bypass imediato

5.2. Contra subtensão da rede elétrica

5.3. Contra sobreaquecimento no inversor com alarme sonoro caso ocorra o sobreaquecimento do inversor e com acionamento do bypass automaticamente.

5.4. Contra descarga total das baterias

5.5. Contra distorção harmônica da rede elétrica

6 - Garantia e suporte

6.a.	O equipamento proposto (no-break e módulo, caso necessário) deverá possuir garantia de 36 meses para reposição de peças com atendimento on-site.

6.b. 	Declaração do Fornecedor assumindo a garantia de todo o equipamento ofertado, incluir na proposta técnica;

6.c. 	Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante.