## Eletrica PDF 01
CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ
Sala | Disjuntor | Rede | RELAÇÃO DE CARGA INSTALADA - PDF 01
|  |  | Tomadas |  |  | Lâmpadas Fluorecentes | [5 empty] | chuveiro /Forno/gelad. |  |  | Impressoras |  | Ar Condicinado |  |  |  |  | carga total geral (KVA)
|  |  | Qde | Carga (KVA) | Carga total | Qde | Carga (KW) | Qde | Carga (KW) | Carga Total (KW) | Carga Total (KVA) | Qde | Carga (KVA | Carga total | Qde | Carga (KVA) | Qde | Carga (KVA) | Qde | Carga (KVA) | Carga total (KVA)
Estudio 2 - B-01 | 6.3636 | 220 | [14 empty] | 2 | 0.7 |  |  | 1.4 | 1.4
| 10.5785 | 220 |  |  |  | 32 | 0.04 |  |  | 1.28 | 2.3273 | [10 empty] | 2.3273
Estudio 1 - B-02 | 3.1818 | 220 | [14 empty] | 1 | 0.7 |  |  | 0.7 | 0.7
| 2.6446 | 220 |  |  |  | 8 | 0.04 |  |  | 0.32 | 0.58182 | [10 empty] | 0.58182
Central Tecnica B-03 | 17.2727 | 220 | [14 empty] | 2 | 1.9 |  |  | 3.8 | 3.8
| 2.6446 | 220 |  |  |  | 8 | 0.04 |  |  | 0.32 | 0.58182 | [10 empty] | 0.58182
Sanitários B-04 B-05 | 1.3223 | 220 |  |  |  | 8 | 0.02 |  |  | 0.16 | 0.29091 | [10 empty] | 0.29091
Copa B-06 | 24.5455 | 110 | 2 | 0.6 | 1.2 | [6 empty] | 1 | 1.5 | 1.5 | [7 empty] | 2.7
| 3.1818 | 220 | [14 empty] | 1 | 0.7 |  |  | 0.7 | 0.7
| 2.7273 | 220 | 1 | 0.6 | 0.6 | [16 empty] | 0.6
| 2.6446 | 220 |  |  |  | 8 | 0.04 |  |  | 0.32 | 0.58182 | [10 empty] | 0.58182
Secretaria B-07 | 12.7273 | 220 | [14 empty] | 4 | 0.7 |  |  | 2.8 | 2.8
| 40 | 110 | 16 | 0.1 | 1.6 | [6 empty] | 1 | 0.8 | 0.8 | 2 | 2 | [5 empty] | 4.4
| 10.5785 | 220 |  |  |  | 32 | 0.04 |  |  | 1.28 | 2.3273 | [10 empty] | 2.3273
Corredor B | 3.9669 | 220 |  |  |  | 20 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.48 | 0.87273 | [10 empty] | 0.87273
Tomadas 220 V | 0.45455 | 220 | 1 |  | 0.1 | [16 empty] | 0.1
Carga Final | 64.8168 | 382 | TOTAL | [18 empty] | 24.76

## Eletrica PDF 02
CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ
Sala | Disjuntor | Rede | RELAÇÃO DE CARGA INSTALADA - PDF 02
|  |  | Tomadas |  |  | Lâmpadas Fluorecentes | [5 empty] | chuveiro /Forno/gelad. |  |  | Impressoras |  | Ar Condicinado |  |  |  |  | carga total geral (KVA)
|  |  | Qde | Carga (KVA) | Carga total | Qde | Carga (KW) | Qde | Carga (KW) | Carga Total (KW) | Carga Total (KVA) | Qde | Carga (KVA | Carga total | Qde | Carga (KVA) | Qde | Carga (KVA) | Qde | Carga (KVA) | Carga total (KVA)
Redação-D-01 | 12.2727 | 110 | 12 | 0.1 | 1.2 | [9 empty] | 1 | 0.15 | [5 empty] | 1.35
| 3.1818 | 220 | [14 empty] | 1 | 0.7 |  |  | 0.7 | 0.7
| 2.9752 | 220 |  |  |  | 8 | 0.04 | 2 | 0.02 | 0.36 | 0.65455 | [10 empty] | 0.65455
Edição D-02 | 10.9091 | 110 | 12 | 0.1 | 1.2 | [16 empty] | 1.2
| 3.1818 | 220 | [14 empty] | 1 | 0.7 |  |  | 0.7 | 0.7
| 3.9669 | 220 |  |  |  | 12 | 0.04 |  |  | 0.48 | 0.87273 | [10 empty] | 0.87273
CPD D-03 | 3.1818 | 220 | [14 empty] | 1 | 0.7 |  |  | 0.7 | 0.7
| 2.6446 | 220 |  |  |  | 8 | 0.04 |  |  | 0.32 | 0.58182 | [10 empty] | 0.58182
Central Telef. D-04 | 6.8182 | 110 | 6 | 0.1 | 0.6 | [9 empty] | 1 | 0.15 | [5 empty] | 0.75
| 15 | 220 | [14 empty] | 1 | 0.7 | 1 | 2.6 | 3.3 | 3.3
| 2.6446 | 220 |  |  |  | 8 | 0.04 |  |  | 0.32 | 0.58182 | [10 empty] | 0.58182
Sanitarios D-05 | 0.66116 | 220 |  |  |  | 4 | 0.02 |  |  | 0.08 | 0.14545 | [10 empty] | 0.14545
ADM - D-06 | 15.9091 | 110 | 6 | 0.1 | 0.6 | [9 empty] | 2 | 1.15 | [5 empty] | 1.75
| 6.3636 | 220 | [14 empty] | 2 | 0.7 |  |  | 1.4 | 1.4
| 5.2893 | 220 |  |  |  | 16 | 0.04 |  |  | 0.64 | 1.1636 | [10 empty] | 1.1636
Licitação D-07 | 6.8182 | 110 | 6 | 0.1 | 0.6 | [9 empty] | 1 | 0.15 | [5 empty] | 0.75
| 3.1818 | 220 | [14 empty] | 1 | 0.7 |  |  | 0.7 | 0.7
| 2.6446 | 220 |  |  |  | 8 | 0.04 |  |  | 0.32 | 0.58182 | [10 empty] | 0.58182
Finanças D-08 | 34.5455 | 110 | 18 | 0.1 | 1.8 | [9 empty] | 2 | 2 | [5 empty] | 3.8
| 6.3636 | 220 | [14 empty] | 2 | 0.7 |  |  | 1.4 | 1.4
| 3.9669 | 220 |  |  |  | 12 | 0.04 |  |  | 0.48 | 0.87273 | [10 empty] | 0.87273
Jurid. /Propos. D-09 | 25 | 110 | 18 | 0.1 | 1.8 | [6 empty] | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.15 | [5 empty] | 2.75
| 12.7273 | 220 | [14 empty] | 4 | 0.7 |  |  | 2.8 | 2.8
| 8.9256 | 220 |  |  |  | 24 | 0.04 | 6 | 0.02 | 1.08 | 1.9636 | [10 empty] | 1.9636
Corredor D | 3.9669 | 220 |  |  |  | 24 | 0.02 |  |  | 0.48 | 0.87273 | [10 empty] | 0.87273
Tomadas 220 V | 3.6364 | 220 | 8 | 0.1 | 0.8 | [16 empty] | 0.8
Carga Final | 86.7539 | 382 | TOTAL | [18 empty] | 33.14

## Eletrica PDF 03
CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ
Sala | Disjuntor | Rede | RELAÇÃO DE CARGA INSTALADA - PDF 03
|  |  | Tomadas |  |  | Lâmpadas Fluorecentes | [5 empty] | chuveiro /Forno/gelad. |  |  | Impressoras |  | Ar Condicinado |  |  |  |  | carga total geral (KVA)
|  |  | Qde | Carga (KVA) | Carga total | Qde | Carga (KW) | Qde | Carga (KW) | Carga Total (KW) | Carga Total (KVA) | Qde | Carga (KVA | Carga total | Qde | Carga (KVA) | Qde | Carga (KVA) | Qde | Carga (KVA) | Carga total (KVA)
Sanitario A-01 | 0.99174 | 220 |  |  |  | 6 | 0.02 |  |  | 0.12 | 0.21818 | [10 empty] | 0.21818
Lavanderia A-02 | 1.8182 | 110 | 2 | 0.1 | 0.2 | [16 empty] | 0.2
| 1.3223 | 220 |  |  |  | 4 | 0.04 |  |  | 0.16 | 0.29091 | [10 empty] | 0.29091
Almoxarifado TV A-3 | 1.8182 | 110 | 2 | 0.1 | 0.2 | [16 empty] | 0.2
| 1.3223 | 220 |  |  |  | 4 | 0.04 |  |  | 0.16 | 0.29091 | [10 empty] | 0.29091
Transportes A-04 | 9.5455 | 110 | 9 | 0.1 | 0.9 | [9 empty] | 1 | 0.15 | [5 empty] | 1.05
| 3.1818 | 220 | [14 empty] | 1 | 0.7 |  |  | 0.7 | 0.7
| 1.3223 | 220 |  |  |  | 4 | 0.04 |  |  | 0.16 | 0.29091 | [10 empty] | 0.29091
Almoxarifado TV A-5 | 1.8182 | 110 | 2 | 0.1 | 0.2 | [16 empty] | 0.2
| 3.1818 | 220 | [14 empty] | 1 | 0.7 |  |  | 0.7 | 0.7
| 0.66116 | 220 |  |  |  | 4 | 0.02 |  |  | 0.08 | 0.14545 | [10 empty] | 0.14545
Central Copias A-6 | 11.3636 | 110 | 11 | 0.1 | 1.1 | [9 empty] | 1 | 0.15 | [5 empty] | 1.25
| 3.1818 | 220 | [14 empty] | 1 | 0.7 |  |  | 0.7 | 0.7
| 1.3223 | 220 |  |  |  | 4 | 0.04 |  |  | 0.16 | 0.29091 | [10 empty] | 0.29091
Sanitarios A-07 A-08 | 1.3223 | 220 |  |  |  | 8 | 0.02 |  |  | 0.16 | 0.29091 | [10 empty] | 0.29091
Arquivo Morto A-09 | 3.1818 | 220 | [14 empty] | 1 | 0.7 |  |  | 0.7 | 0.7
| 1.3223 | 220 |  |  |  | 4 | 0.04 |  |  | 0.16 | 0.29091 | [10 empty] | 0.29091
Vestiarios A-10 A-11 | 1.8182 | 220 | 4 | 0.1 | 0.4 | [16 empty] | 0.4
| 49.0909 | 220 | [9 empty] | 2 | 5.4 | 10.8 | [7 empty] | 10.8
| 3.9669 | 220 |  |  |  | 8 | 0.04 | 8 | 0.02 | 0.48 | 0.87273 | [10 empty] | 0.87273
Almox. Limpeza-Manut-Refeitorio | 9.5455 | 110 | 9 | 0.1 | 0.9 | [9 empty] | 1 | 0.15 | [5 empty] | 1.05
| 9.5455 | 220 | [14 empty] | 3 | 0.7 |  |  | 2.1 | 2.1
| 18.1818 | 110 | [9 empty] | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | 2
| 5.2893 | 220 |  |  |  | 16 | 0.04 |  |  | 0.64 | 1.1636 | [10 empty] | 1.1636
Corredor A | 1.8843 | 220 |  |  |  | 11 | 0.02 | 4 | 0.002 | 0.228 | 0.41455 | [10 empty] | 0.41455
Tomadas 220 V | 0.90909 | 220 | 2 | 0.1 | 0.2 | [16 empty] | 0.2
Carga Final | 70.1832 | 382 | TOTAL | [18 empty] | 26.81

## Eletrica PDF 04
CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ
Sala | Disjuntor | Rede | RELAÇÃO DE CARGA INSTALADA - PDF 04
|  |  | Tomadas |  |  | Lâmpadas Fluorecentes | [5 empty] | chuveiro /Forno/gelad. |  |  | Impressoras |  | Ar Condicinado |  |  |  |  | carga total geral (KVA)
|  |  | Qde | Carga (KVA) | Carga total | Qde | Carga (KW) | Qde | Carga (KW) | Carga Total (KW) | Carga Total (KVA) | Qde | Carga (KVA | Carga total | Qde | Carga (KVA) | Qde | Carga (KVA) | Qde | Carga (KVA) | Carga total (KVA)
Escola Legislislativa | 14.5455 | 110 | 6 | 0.1 | 0.6 | [9 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.6
| 3.1818 | 220 | [14 empty] | 1 | 0.7 |  |  | 0.7 | 0.7
| 2.6446 | 220 |  |  |  | 8 | 0.04 |  |  | 0.32 | 0.58182 | [10 empty] | 0.58182
Arquivo C-02 | 6.8182 | 110 | 6 | 0.1 | 0.6 | [9 empty] | 1 | 0.15 | [5 empty] | 0.75
| 3.1818 | 220 | [14 empty] | 1 | 0.7 |  |  | 0.7 | 0.7
| 2.6446 | 220 |  |  |  | 8 | 0.04 |  |  | 0.32 | 0.58182 | [10 empty] | 0.58182
DP/RH C-03 C-04 | 10.9091 | 110 | 9 | 0.1 | 0.9 | [9 empty] | 2 | 0.3 | [5 empty] | 1.2
| 6.3636 | 220 | [14 empty] | 2 | 0.7 |  |  | 1.4 | 1.4
| 5.2893 | 220 |  |  |  | 16 | 0.04 |  |  | 0.64 | 1.1636 | [10 empty] | 1.1636
Almoxarifado C-05 | 6.8182 | 110 | 6 | 0.1 | 0.6 | [9 empty] | 1 | 0.15 | [5 empty] | 0.75
| 3.1818 | 220 | [14 empty] | 1 | 0.7 |  |  | 0.7 | 0.7
| 2.6446 | 220 |  |  |  | 8 | 0.04 |  |  | 0.32 | 0.58182 | [10 empty] | 0.58182
Compras e Man. C-06 | 4.0909 | 110 | 3 | 0.1 | 0.3 | [9 empty] | 1 | 0.15 | [5 empty] | 0.45
| 3.1818 | 220 | [14 empty] | 1 | 0.7 |  |  | 0.7 | 0.7
| 2.6446 | 220 |  |  |  | 8 | 0.04 |  |  | 0.32 | 0.58182 | [10 empty] | 0.58182
Sanitarios C-07 C-08 | 1.3223 | 220 |  |  |  | 8 | 0.02 |  |  | 0.16 | 0.29091 | [10 empty] | 0.29091
Corredor C e Hall de Entrada | 4.5455 | 110 | 5 | 0.1 | 0.5 | [16 empty] | 0.5
| 6.9421 | 220 |  |  |  | 18 | 0.02 | 12 | 0.04 | 0.84 | 1.5273 | [10 empty] | 1.5273
Tomadas 220 V | 2.7273 | 220 | 6 | 0.1 | 0.6 | [16 empty] | 0.6
Carga Final | 40.2094 | 382 | TOTAL | [18 empty] | 15.36
| CARGA | Rede | RESUMO DA CARGA INSTALADA | [18 empty] | carga total geral (KVA)
(I) A
| 64.8168 |  | PDF 01 | [18 empty] | 24.76
| 86.7539 | 382 | PDF 02 | [18 empty] | 33.14
| 70.1832 | 382 | PDF 03 | [18 empty] | 26.81
| 40.2094 | 382 | PDF 04 | [18 empty] | 15.36
| CARGA TOTAL | [20 empty] | 100.07

## Pontos Telefonia e dados 1
RELAÇÃO DE TELEFONE E DADOS
CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ
CORREDOR A
Sala | Pontos Telefone (mts + 10% ) |  |  |  | Pontos de Rede (mts + 10%)
| nº de Cabos | Central PABX | nº de Pontos | Painel (corredor) | nº de Pontos | Rack Principal | nº de Pontos | rack parede | nº de Pontos | Switch Sala
|  | Painel corredor (mts) |  | Pto Trabalho (mts) |  | rack parede (mts) |  | Switch Sala (mts) |  | Pto Trabalho (mts)
Rack PABX | 1 | 40
Backbone Rack Principal |  |  |  |  | 2 | 75
Sanitario A-01
Lavanderia A-02
Almoxarifado TV A-3
Transportes A-04 |  |  | 3 | 43 |  |  | 1 | 19 | 4 | 25
Almoxarifado TV A-5
Central Copias A-6 |  |  | 3 | 49 |  |  | 1 | 25 | 4 | 25
Sanitarios A-7 A-8
Arquivo Morto A-09
Vestiarios A-10 A-11
Almox. Limpeza-Manut-Refeitorio |  |  | 1 | 51 |  |  | 1 | 41 | 1 | 10
Corredor A
Total Cabo 6A |  |  |  |  | 2 | 75 Mts | 3 | 85 Mts
Total cabo 5E | [8 empty] | 9 | 60 Mts
Cabos de telefonia 20 pares | 1 | 40 Mts | 7 | 143 Mts

## Pontos Telefonia e dados 2
RELAÇÃO DE TELEFONE E DADOS
CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ
CORREDOR B
Sala | Pontos Telefone (mts + 10% ) |  |  |  | Pontos de Rede (mts + 10%)
| nº de Cabos | Central PABX | nº de Pontos | Painel (corredor) | nº de Pontos | Rack Principal | nº de Pontos | rack parede | nº de Pontos | Switch Sala
|  | Painel corredor (mts) |  | Pto Trabalho (mts) |  | rack parede (mts) |  | Switch Sala (mts) |  | Pto Trabalho (mts)
Rack PABX | 1 | 35 | 4 | 122
Backbone Rack Principal |  |  |  |  | 2 | 60
Sanitarios
Estudio 2 - B-01
Estudio 1 - B-02
Central Tecnica B-03
Sanitários B-04 B-05
Copa B-06
Secretaria B-07 | [6 empty] | 1 | 32 | 7 | 104
Corredor B | -
Total Cabo 6A |  |  |  |  | 2 | 60 Mts | 1 | 32 Mts
Total cabo 5E | [8 empty] | 7 | 104 Mts
Cabos de telefonia 20 pares | 1 | 35 Mts | 4 | 122 Mts

## Pontos telefonia e dados 3
RELAÇÃO DE TELEFONE E DADOS
CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ
CORREDOR C
Sala | Pontos Telefone (mts + 10% ) |  |  |  | Pontos de Rede (mts + 10%)
| nº de Cabos | Central PABX | nº de Pontos | Painel (corredor) | nº de Pontos | Rack Principal | nº de Pontos | rack parede | nº de Pontos | Switch Sala
|  | Painel corredor (mts) |  | Pto Trabalho (mts) |  | rack parede (mts) |  | Switch Sala (mts) |  | Pto Trabalho (mts)
Rack PABX | 1 | 34
Backbone Rack Principal |  |  |  |  | 2 | 64
Escola Legisl. C-01 |  |  | 3 | 46 |  |  | 1 | 19 | 4 | 28
Arquivo C-02 |  |  | 2 | 43 |  |  | 1 | 24 | 3 | 20
DP C-03 |  |  | 2 | 39 |  |  | 1 | 25 | 3 | 15
RH C-04 |  |  | 1 | 37 |  |  | 1 | 29 | 2 | 9
Almoxarifado C-05 |  |  | 2 | 51 |  |  | 1 | 32 | 3 | 20
Compras e Man. C-06 |  |  | 1 | 43 |  |  | 1 | 35 | 2 | 9
Sanitarios C-07 C-08
Corredor C
Total Cabo 6A |  |  |  |  | 2 | 64 Mts | 6 | 164 Mts
Total cabo 5E | [8 empty] | 17 | 101 Mts
Cabos de telefonia 20 pares | 1 | 34 Mts | 11 | 259 Mts

## Pontos telefonia e dados 4
RELAÇÃO DE TELEFONE E DADOS
CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ
CORREDOR D
Sala | Pontos Telefone (mts + 10% ) |  |  |  | Pontos de Rede (mts + 10%)
| nº de Cabos | Central PABX | nº de Pontos | Painel (corredor) | nº de Pontos | Rack Principal | nº de Pontos | rack parede | nº de Pontos | Switch Sala
|  | Painel corredor (mts) |  | Pto Trabalho (mts) |  | rack parede (mts) |  | Switch Sala (mts) |  | Pto Trabalho (mts)
Rack PABX | 1 | 26
Backbone Rack Principal |  |  |  |  | 2 | 49
Sanitarios
Redação-D-01 |  |  | 4 | 39 |  |  | 1 | 12 | 5 | 33
Edição D-02 |  |  | 4 | 45 |  |  | 1 | 17 | 5 | 30
CPD D-03 |  |  | 1 | 24
Central Telef. D-04 |  |  | 2 | 41 |  |  | 1 | 25 | 3 | 18
Sanitarios D-05
ADM - D-06 |  |  | 2 | 63 |  |  | 1 | 33 | 4 | 43
Licitação D-07 |  |  | 2 | 51 |  |  | 1 | 41 | 3 | 21
Finanças D-08 |  |  | 6 | 94 |  |  | 1 | 36 | 8 | 62
Jurid. /Propos. D-09 |  |  | 6 | 174 |  |  | 1 | 49 | 7 | 151
Corredor D |  | -
Total Cabo 6A |  |  |  |  | 2 | 49 Mts | 7 | 213 Mts
Total cabo 5E | [8 empty] | 35 | 358 Mts
Cabos de telefonia 50 pares | 1 | 26 Mts | 27 | 492 Mts
Total Geral Cabo 6A |  |  |  |  | 8 | 248 Mts | 17 | 494 Mts
Total Geral cabo 5E | [8 empty] | 68 | 623 Mts
Cabos de telefonia 2 pares |  |  | 49 | 1016 Mts