# Prefeitura do Município de Jacareí
Secretaria de Infraestrutura Municipal

Projeto Executivo Sistema Viário entre a Av. Castelo Branco e a Av. Malek Assad e Ponte sobre o Rio Paraíba do Sul em Jacareí

## MEMORIAL DE CALCULO DE ILUMINAÇÃO

2844-MC-F01-IL

EN005-10-IE8-001Ø-613.DOC

- APRESENTAÇÃO

- INTRODUÇÃO

- DESCRIÇÃO DO PROJETO

- INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

- VERIFICAÇÃO DA QUEDA DE TENSÃO

1. APRESENTAÇÃO

- APRESENTAÇÃO

O presente relatório corresponde ao memorial descritivo do Projeto de Iluminação Publica, contendo os estudos e análises efetuadas e os parâmetros de cálculos utilizados para a implementação do empreendimento.

2. INTRODUÇÃO

- INTRODUÇÃO

O presente relatório tem a finalidade de descrever os procedimentos de cálculos utilizados para elaboração do projeto de iluminação pública a ser instalado no Sistema Viário entre a Avenida Castelo Branco e a Avenida Malek Assad.

3. DESCRIÇÃO DE PROJETO

- DESCRIÇÃO E PROJETO

O capítulo relata, de forma sucinta, as principais considerações levadas em conta na elaboração do projeto de iluminação publica proposta para as vias.

3.1.	CÁLCULO LUMINOTÉCNICO

Conforme orientação da Prefeitura do Município de Jacareí, Secretaria de Infraestrutura Municipal, foi adotado, postes de aço tubular de 7,50 metros de altura e luminárias fechada, para canteiro central, modelo TP 2901-VT da Tropico e lâmpadas 250 W, Vapor de Sódio, tubular,  e postes de aço tubular de 5,0 metros de altura e luminárias fechada, para a ciclo via, modelo TP 2901-VT da Tropico e lâmpadas de 100 W, Vapor de Sódio, tubular.

4. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

- INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

4.1.	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Luminária: Completa e totalmente fechada para iluminação publica, e própria para uma lâmpada Vapor de Sódio 250 W, modelo TP 2901-VT, fabricante Tropico.

Poste: Poste de aço cônico continuo reto circular de 7,5 metros de altura livre do solo, com base de fixação. Fabricado em chapa de aço carbono em duas seções para serem unidos entre si pelo sistema telescópico de simples pressão (slip-joint) e com uma solda longitudinal, possui um diâmetro no topo de 60 mm e na base 192 mm. Fornecido com uma janela de inspeção com tampa.

Galvanizado a fogo interna e externamente conforme norma EB- 344 – ABNT, com 04 chumbadores de ¾”x 700 mm, 8 porcas, 8 arruelas lisa e 4 arruelas de pressão.

Alimentação das luminárias: Deverá ser feita através de derivação da caixa de passagem ao poste, por dois eletrodutos flexíveis de 1”, um para os cabos de força e outro para o cabo de aterramento.

Caixas de passagem: Foram projetadas dois(02) tipos de caixas de passagem:

Caixa de passagem pré-moldada medindo 630 x 480 x 495 mm, com tampa em chapa de aço xadrez galvanizada ¼”. Fabr.  NEO REX,  modelo F3. Para instalação junto ao poste.

Caixa de passagem pré-moldada medindo 630 x 480 x 730 mm, com tampa em chapa de aço xadrez galvanizada ¼”. Fabr.  NEO REX,  modelo F4. Para instalação de travessia de rua ou avenida.

Banco de dutos: Deverá ser utilizado um eletroduto flexível PEAD de 4”, diretamente enterrado e envelopados com concreto a uma profundidade de 500 mm em calçadas e jardins e a 800 mm nas travessias de ruas.

Travessias: Deverá ser instalado 2 eletrodutos flexíveis  PEAD 4” em paralelo, sendo um reserva.

Malha de aterramento: Composta por haste de aterramento de 3 m, instaladas dentro das caixas de passagem junto a cada poste e interligadas por cabos de cobre nú #10 mm², encordoamento classe 2,  que deverá ser instalado na mesma vala  aberta para os dutos e ficará em contato com o solo.

Na caixa de passagem o cabo adentrará a caixa para derivação do aterramento dos postes.

Em todos os postes deverão, ser instalada, uma haste de aterramento, dentro da caixa de passagem, sendo que nas extremidades dos circuitos deverão ser instaladas três (3) hastes.

Todos os postes deverão ser aterrados.

Optou-se por uma distribuição bifásica em 220 V, com dois circuitos, par e impar, alternando as luminárias entre circuitos.

Todas as emendas e derivações só poderão ser executadas nas caixas de passagem.

Nas caixas de passagem todos os circuitos deverão ser identificados de forma a não se desfazer na presença de água.

Grupo de comando: A planta foi dividida em trechos e o ponto de alimentação (grupo de comando) foi localizado o mais próximo possível do centro de carga dos circuitos.

Sistema de proteção: Todos os circuitos serão protegidos por disjuntores e fusíveis.

5. VERIFICAÇÃO DA QUEDA DE TENSÃO

- VERIFICAÇÃO DA QUEDA DE TENSÃO