| DOCUMENTO TÉCNICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emitente |  |  |  |  |  |  |
| DIRETORIA DE PROJETOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ |  |  |  |  |  |  |
| Empreendimento |  |  |  |  | Contrato |  |
| SISTEMA VIÁRIO ENTRE A AV. CASTELO BRANCO E A AV. MALEK ASSAD |  |  |  |  | 602000/2019 |  |
| Trecho |  |  | Subtrecho |  |  |  |
| PONTE SOBRE O RIO PARAÍBA DO SUL – JACAREÍ |  |  | - |  |  |  |
| Título |  |  |  |  |  |  |
| MEMÓRIA DE CÁLCULO DE ELÉTRICA |  |  |  |  |  |  |
| Elaboração | Responsável Técnico | Verificação |  | Liberação DP-SIEM-PMJ |  | Aprovação DP-SIEM-PMJ |
| Nelson Iha | André dos Santos Pita |  |  |  |  |  |

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

DOCUMENTOS RESULTANTES. 001-PMJ-SIEM-0105-00-Eo3-16171-00-000/001 a 003 – Iluminação -Planta

OBSERVAÇÕES

QUADRO DAS REVISÕES

| 01 | 25/05/2020 | André dos Santos Pita |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 08/11/2019 | André dos Santos Pita |  |  |  |
| REVISÃO | DATA | RESP. TÉCNICO | VERIFICAÇÃO | LIBERAÇÃO | APROVAÇÃO |

| Índice |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Fls. |
| 1 | # APRESENTAÇÃO | 3 |
| 2 | # NORMAS E PADRÕES APLICÁVEIS | 3 |
| 3 | # NÍVEIS DE ILUMINAMENTO | 3 |
| 4 | # POSTES DE ILUMINAÇÃO | 4 |
| 5 | # LUMINÁRIAS | 4 |
| 6 | # DUTOS SUBTERRÂNEOS | 4 |
| 7 | # CABOS | 4 |
| 8 | # CÁLCULO LUMINOTÉCNICO | 4 |
| 9 | # DIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO | 6 |

# MEMÓRIA DE CÁLCULO DE ILUMINAÇÃO

# APRESENTAÇÃO

O presente documento técnico apresenta os procedimentos, critérios e padrões a serem adotados para a elaboração do Projeto Executivo de Iluminação Pública

# NORMAS E PADRÕES APLICÁVEIS

NBR-5101 – Iluminação Pública

NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão

NBR 15688 -  Rede de distribuição aérea de energia elétrica com condutores nus

NBR 6323 – Galvanização por imersão a quente de produtos de aço e ferro fundido

NBR 14744 – Postes de aço para iluminação

EDP-BANDEIRANTES.- PT.PN.03.24.0001 – Fornecimento de energia elétrica em tensão secundária de distribuição

DER- ET-DE-E00/001 – Materiais e equipamentos para iluminação de rodovias

DER- ET-DE-E00/002 – Serviços  para iluminação de rodovias

# NÍVEIS DE ILUMINAMENTO

Os níveis de iluminamento foram baseados no Memorial Descritivo da Secretaria de Infraestrda Prefeitura de Jacareí

- lIuminância horizontal média : Emed ˃50 lux,

-Fator de uniformidade : UEmín/Emed ˃0,4

# POSTES DE ILUMINAÇÃO

No trecho central serão implantados postes de aço curvo com altura de 8m , com base flangeada fixação por 4 chumbadores

# LUMINÁRIAS

As luminárias serão LED de 210W com fluxo luminoso de 25.200 lumens , corpo em alumínio , a prova de tempo-IP66

O acendimento das luminárias será  através de relé fotoelétrico instalado no quadro de  luz

# DUTOS SUBTERRÂNEOS

Dutos serão do tipo corrugado em PEAD ,embutidos no solo a profundidade mínima de 60cm .

Os dutos instalados sob o leito carroçável serão envelopados em concreto fck=15Mpa ,a 60cm de profundidade ,com recobrimento mínimo de 15cm , e os embutidos sob calçada a profundidade de 60cm recoberto de areia peneirada e solo compactado

# CABOS

Os cabos em dutos subterrâneos serão com isolação 0,6/1kV PVC 70ºC

Os cabos são dimensionados por capacidade de corrente e por queda de tensão de 5%

# CÁLCULO LUMINOTÉCNICO

O estudo luminotécnico foi aplicado por trechos típicos nas faixas de rolamento

Resultado de cálculo

- lIuminância média : Emed=59.1 lux,

-Fator de uniformidade : UEmín/Emed=0,56

Espaçamento entre luminárias de 30,0m

Altura da luminária =8m

8.1- Curvas isolux

8.2- Característica luminotécnica da luminária

8.3- Resultado de cálculo

# DIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO

- Características dos sistemas

- Tensão:		220V

- Sistema:		trifásico

- Freqüência:	60 Hz

- Critérios de dimensionamento de circuitos

Os circuitos serão trifásicos, cada luminária é ligada na tensão de 220V-F-F .

Para efeito de cálculo foi considerado um ponto de carga trifásica para cada conjunto de três luminárias ligadas em 220V monofásica, sendo o ponto de cargas trifásica o centro geométrico das três luminárias

I =corrente (A)

- Corrente de Carga Trifásica

I = P3.V . cos ϕ 	(A) (Circuito trifásico)

Sendo:

P	= Potência total da carga trifásica (W)

V	= Tensão nominal do circuito (V)

cos 	= Fator de Potência

- Corrente Total do Circuito

It = I1 + I2 + ….+ In	(A)

- Dimensionamento do Circuito pela Máxima Corrente Admissível

Ic = ItFt . Fa

- Dimensionamento do Circuito pela Máxima Queda de Tensão

ΔV = ΔV% . V I . LV = 	(V/A km)

Sendo:

I	= Corrente nominal em ampéres (A)

It	= Corrente total do circuito (A)

Ic	= Corrente total do circuito corrigida em função de agrupamento e temperatura (A)

Ft	= Fator de correção em função da temperatura

Fa	= Fator de correção em função do agrupamento de circuitos

V	= Queda de tensão (V/A km)

V%	= Queda de tensão percentual (%)

V	= Tensão nominal do circuito (V)

L	= Comprimento do circuito (km)

 (I x L)	= Somatória de (I x L)

- Corrente para conjunto de 3 luminárias LED

Cada 3 luminárias formam um ponto de carga trifásica

| POTÊNCIA | TENSÃO (V) | SISTEMA | FATOR POTÊNCIA | POTÊNCIA TOTAL (W) | CORRENTE UNITÁRIA (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210W | 220 | 3 Ø | 0,95 | 3x210 | 1,74 |

- Diagrama de momentos de carga

Apresentam-se a seguir as tabelas de cálculo com os diagramas de momentos de carga